پیوست شماره 7

مشخصات فنی:

خرید، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری یکساله از تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی نهضت مسکن ملی مهرگان در دو مدول مجزا هر یک به ظرفیت 500 متر مکعب درشبانه روز و هریک متشکل از دو پکیج به ظرفیت 250 متر مکعب در شبانه روز و جمعاً با ظرفیت 1000 متر مکعب در شبانه روز مطابق با اسناد و مشخصات فنی با هدف تامین استاندارد تخلیه پساب به آب های سطحی

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

بخش اول

اجزا پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

1-1- پکیج‌های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

پكيج‌هاي تصفيه فاضلاب صنعتی و بهداشتي سيستم‌هايي هستند كه براي تصفيه فاضلاب بصورت متمرکز طراحي و ساخته می‌شوند. از آنجا كه اين سيستم‌ها داراي تمامي واحدها و تجهيزات مورد نياز جهت تصفيه هستند، اصطلاحاً به آنها پكيج تصفيه فاضلاب گفته می‌شود. پساب خروجي اين پكيج‌ها می بایست با استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست ایران مطابقت داشته و با توجه به طراحي از آن مي‌توان براي مصارف كشاورزي و آبياري فضاي سبز، تخليه به چاه جاذب و یا تخليه به آب‌های سطحي استفاده نمود. در این پروژه، استاندارد هدف خروجی این پکیج، تخلیه اصولی و استاندارد به آبهای سطحی می باشد.

1-2- ویژگیهای تضمینی پکیجهای تصفیه فاضلاب موضوع پیمان

این پکیج‌ها می بایست دارای مشخصاتی باشند که در ذیل به چند مورد از مهم‌ترین آنها اشاره شده است:

- قابلیت تخلیه استاندارد پساب به منابع آب سطحی

- بدون بوی غیر متعارف

- قابليت عملکرد در مناطق مختلف آب و هوايي

- قابلیت افزایش ظرفیت و توسعه در آینده

- قابلیت شوک پذیری آلی و هیدرولیکی بالا

- راندمان بالای تصفیه و کیفیت پساب خروجی مطابق ضوابط تخلیه پساب به آبهای سطحی

- کاهش انتشار ویروس‌ها از طریق ذرات و قطرات ریز فاضلاب

- قابلیت حمل آسان

- بکارگیری آکنه‌های معلق

- قابلیت جابجایی، توسعه و تغییرات در آینده

1-3- اجزا تشکیل دهنده پكيج تصفيه فاضلاب بهداشتی  موضوع پیمان

مهمترین اجزای پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی موضوع قرارداد به ظرفیت 1000 متر مکعب در شبانه روز و در دو مدول مجزا با ظرفیت هریک 500 متر مکعب در شبانه روز شامل و نه محدود به موارد زیر خواهد بود. در صورتی که به منظور تصفیه اصولی فاضلاب و حصول استاندارد تخلیه به آبهای سطحی واحد یا اجزا و یا تاسیساتی در لیست و فهرست های مندرج در قرارداد لحاظ نشده باشد، پیمانکار موظف به تامین آن بدون تحمیل هزینه اضافی به کارفرما خواهد بود.

- ایستگاه پمپاژ بتنی دارای خط هوا به منظور جلوگیری از پتانسیل ایجاد بو

- بدنه فلزی

- آشغالگیرهای ریز سبدی (ورق پانچ) و درشت سبدی (با دو دیواره میله ای) از جنس استیل 304

- پمپاژ فاضلاب به پکیج تصفیه فاضلاب

- پمپاژ برای مواقع اضطراری (خط بایپس)

- مخزن دانه گیری و چربیگیری با قابلیت تخلیه از کف به سبد جمع آوری دانه نصب شده بر روی ایستگاه پمپاژ

- مخزن متعادلساز دارای هوادهی و مجهز به سیستم سطح سنج

- مخزن تصفیه بیولوژیکی آنوکسیک

- مخازن تصفیه بیولوژیکی هوازی دو مرحله‌ای با استفاده از جداکننده و مجهز به مدیا معلق K3 و سیستم هوادهی عمقی حباب متوسط

- مخزن ته‌نشینی مجهز به سرریز، کفاب گیر و ایرلیفت برگشت و دورریز لجن مازاد

- مخزن هضم لجن مازاد مجهز به دیفیوزرهای حباب متوسط (هاضم هوازی)

- حوضچه تماس کلر

- مخزن ذخیره پساب تصفیه شده مجهز به سیستم سطح سنج

- فیلتر شنی تحت فشار

- سامانه‌های کلرزن شامل دوزینگ پمپ، مخزن نگهداری کلر، میکسر

- سامانه سامانه‌های تزریق مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده (پلی الکترولیت) شامل دوزینگ پمپ، مخزن نگهداری مواد، میکسر

- استاتیک میکسر از جنس استیل 304

- سامانه انتقال لجن برگشتی و لجن فعال مازاد با قابلیت برگشت لجن توسط ایرلیفت

- دیفیوزرهای هوادهی عمقی حباب متوسط از نوع دیسکی-دیافراگمی

- پمپ‌های انتقال پساب تصفیه شده به فیلترهای شنی تحت فشار

- هوادهی توسط بلوئرهای خشک از نوع Roots   به همراه لرزه گیر و کابینت صداگیر

- تابلو برق و کنترل

- سیستم کارواش ثابت با لوله‌کشی‌های مربوطه با قابلیت شستشوی کامل پکیج

- اطاقک نگهبانی و سرویس بهداشتی

- منهول فاضلاب سرویس بهداشتی و انتقال فاضلاب به ایستگاه پمپاژ

- فونداسیون محل استقرار پکیج

- محوطه سازی و دیوار کشی و زیبا سازی بصری

- منهول و خط لوله ورودی به ایستگاه پمپاژ

- دیزل ژنراتور و تابلو و متعلقات مربوطه به همراه مخزن 500 لیتری ذخیره سوخت

1-4- معرفی اجمالی بخش‌های اصلی پکیج تصفیه فاضلاب موضوع پروژه

1-4-1- منهول و خط انتقال فاضلاب

با توجه به این مهم که هم اکنون شبکه جمع آوری فاضلاب محل اجرای پروژه احداث شده است، پیمانکار می بایست از آخرین منهول احداث شده کنونی فاضلاب را توسط خط لوله کاروگیتی و منهول انحراف، به ایستگاه پمپاژ منتقل نماید. همچنین با توجه به شرایط محل احداث پروژه، تدابیر خط بایپس اضطراری می بایست در اجرای خط انتقال فاضلاب اندیشیده شود. در این پروژه فاصله حداکثری شبکه اجرا شده تا ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه کمتر از 50 متر و در لول حدودی منفی 2 متر می باشد. شایان ذکر است پیمانکار می بایست نقشه اجرایی خط انتقال تا ایستگاه پمپاژ به همراه کلیه ملزومات را تهیه و به تایید دستگاه نظارت و کارفرما برساند.

1-4-2- ایستگاه پمپاژ و آشغالگیر درشت

اولین واحد عملیاتی تصفیه خانه موضوع قرارداد، یک ایستگاه پمپاژ به ابعاد طول و عرض 3 متر و ارتفاع کامل 7 متر می باشد. همچنین در مقطع ورودی، یک آشغالگیر سبدی درشت متشکل از دو دیواره میله ای با فواصل 10 میلیمتر از جنس استیل 304 مطابق نقشه فنی که توسط ساپورت و شاسی به دیواره متصل می باشد و توسط بالابر برقی و گاید سیکل تخلیه آن انجام می شود، تعبیه خواهد شد. با توجه به این مهم که فاضلاب ورودی از ارتفاع حدودی منفی 2 متر داخل ایستگاه پمپاژ وارد می شود، ارتفاع موثر ایستگاه پمپاژ با لحاظ ارتفاع آشغالگیر، در حدود 4 متر خواهد بود. لازم به ذکر است مطابق نقشه، پنج عدد پمپ لجن کش با مشخصات درج شده در نقشه ها و لیست تجهیزات در این ایستگاه پمپاژ و در محل چاله تعبیه شده جایگذاری خواهند شد. محیط ایستگاه پمپاژ می بایست توسط هندریل و فنس ایمن سازی شود. همچنین در ایستگاه پمپاژ، سبد با مش کمتر از 2 میلیمتر به ابعاد 60*60*60 از جنس استیل 304 جهت آبگیری دانه تعبیه می شود.

1-4-3- حوضچه دانهگیری و آشغالگیر ریز

واحد دانه گیری به منظور حذف مواد جامد دانه‌ای نظیر شن و ماسه، مواد ریز معدنی و همچنين چربي موجود در فاضلاب ورودي احداث می‌گردد. این مواد به دلیل اینکه جرم مخصوصشان بیشتر از مواد آلی می‌باشد در حوضچه دانه گیر زودتر و با سرعت بیشتر نسبت به مواد آلی ته‌نشین می‌شوند. حوضچه های دانه گیری میبایست دارای قابلیت حذف مناسب دانه ها و امکان تخلیه دانه های جمع آوری شده باشد. تخلیه دانه های انباشت شده قیف دانه گیر از طریق شیر تخلیه از کف خواهد بود. مسیر تخلیه از کف مطابق نقشه به ایستگاه پمپاژ تخلیه شده و دانه های تخلیه شده در ایستگاه پمپاژ توسط سبد آبگیری دانه، آبگیری می شوند. همچنین در ورودی دانه گیر یک آشغالگیر سبدی ریز با ابعاد 60*60*60 با مش 5 میلیمتر تعبیه می شود. نکته حائز اهمیت آنکه پیمانکار می بایست تدابیری در دستور کار قرار دهد که انتقال فاضلاب از ایستگاه پمپاژ به آشغالگیر ریز همراه با پاشش شدید و نشت فاضلاب به بیرون همراه نباشد.

1-4-4- حوضچه آنوکسیک (Anoxic Tank)

در رآكتور انوكسيك فرايند دنيتريفيكاسيون اتفاق می‌افتد؛ در اين فرآيند باکتری‌های دی‌نیتریفایر به منظور رشد بیولوژیکی، نیترات موجود در فاضلاب را به نیتروژن مولکولی (N2)  احیا می‌کنند. در این جوضچه به منظور فراهم سازی شرایط اختلاط از هوادهی حباب درشت و به میزانی که اکسیژن محلول فاضلاب در محدوده کمتر از 0.5 میلیگرم در لیتر کنترل گردد استفاده خواهد شد. حوضچه انوکسیک می‌بایست به صورتی طراحی و اجرا گردد که موارد زیر در فرایند تصفیه فراهم گردد:

- امکان تغيير ظرفيت ورود بار آلي به سيستم

- مقاومت بالا در برابر شوک‌های هيدروليكي و آلي حتی در برابر بارهای آلی حاصل از ترکیبات سخت تجزیه‌پذیر

- حذف تقریبی زيستي نيتروژن

- افزايش پايداري فرآيند با زمان ماند سلولي بيشتر و جلوگيري از خارج شدن مواد جامد معلق مايع(MLSS)

- افزايش كارايي لجن و در نتيجه كاهش ميزان لجن مازاد روزانه به نسبت فاضلاب تصفيه شده

- افزايش مقدار لجن فعال موجود در حوض و كاهش خروج باکتری‌های نیترات‌ساز از استخر كه منجر به افزايش راندمان حذف نيتروژن می‌شود.

- قابليت راهبري و كنترل آسان

- کنترل میزان F/M فاضلاب ورودی به تانک هوادهی

1-4-5- مخازن هوادهي (Aeration Tanks)

مخازن هوادهی داراي بيشترين كاربرد و كارایي بالا در تصفيه فاضلاب می‌باشد.  از طرف ديگر فرآیندهای رشد معلق داراي پايداري در برابر شوک‌های آلي و هيدروليكي می‌باشند. وجود بسترهاي رشد معلق داخل مخزن سبب می‌شود که توده ميكروبي به آنها چسبيده و موجب افزايش ميزان بار سلولي مخازن هوادهي بدون افزايش بار جامدات ورودي به حوضچه ته‌نشینی ثانويه شود. لازم به ذکر است علاوه بر دیفیوزرها و مدیای معلق، حوض‌های هوادهی می بایست مجهز به سیستم اسپری آب (پمپ، پایپینگ و نازل) به منظور جلوگیری و از بین بردن کف بیولوژیکی تولیدی باشد. لازم به ذکر است در خروجی هر مرحله از واحدهای هوادهی، صفحات مشبک جهت جلوگیری از فرا مدیای معلق در نظر گرفته خواهد شد.

1-4-5-1- مدیای مورد استفاده در مخازن هوادهی (Media packing)

پکینگ مدیای مورد استفاده می بایست از جنس P.P و از نوع K3 باشد. پکینگ مدیا مورد استفاده می بایست دارای قابلیت اتصال مناسب میکروارگانیسم‌ها بوده و از دیدگاه سطح ویژه، دانسیته و احجام مورد استفاده در پکیج در محدوده مشخصات فنی باشد.

1-4-6-  مخزن ته‌نشینی مجهز به ایرلیفت و سرریز

به منظور جداسازی پساب تصفیه شده و لجن تولیدی در واحد هوادهی، از واحد ته نشینی بهره برده خواهد شد. در این واحد لجن ته نشین شده توسط ایرلیفت برگشت لجن به واحد انوکسیک و هوادهی بازگشت داه می شود. همچنین لجن مازاد نیز به منظور تخلیه به واحد هاضم لجن دورریز می گردد.

1-4-7- حوضچه گندزدایی (Disinfection Tank)

فاضلاب خروجي از قسمت ته‌نشینی جهت گندزدايي و حذف انگل‌ها و میکروب‌های موجود در فاضلاب به حوضچه تماس كلر هدايت می‌شود. تعدادی از میکروب‌های بیماری‌زا احتمالاً در محیط فاضلاب نابود خواهند شد ولی تعدادی از آنها می‌توانند مقاومت کرده و در پساب خروجی ته‌نشینی نیز حضور داشته باشند. از آنجائیکه پساب این پکیج می‌تواند به مصارف گوناگون برسد به منظور حفظ کیفیت و جلوگیری از انتشار عوامل بیماری‌زا در محیط، پساب خروجی باید گندزدایی شود. در این راستا استفاده از کلر به عنوان یک ماده اکسیدکننده قوی که در غلظت و زمان تماس کافی باعث مرگ این میکروب‌ها می‌گردد مطرح است. پکیج تزریق کلر مورد استفاده در این پکیج میبایست شامل مخزن انحلال (شامل مخزن پلی اتیلن، میکسر و شیر آلات) و مخزن تزریق (شامل مخزن پلی اتیلن، دوزینگ پمپ و شیرآلات) باشد.

1-4-8-  مخزن ذخیره پساب (Efflunet Storage Tank)

جهت ذخیره پساب خروجی دستگاه  تا چند ساعت مخزن ذخیره پساب در نظر گرفته می‌شود. این مخزن می بایست مجهز به سامانه سطح سنج باشد.

1-4-9- فیلترهای شنی تحت فشار  (Pressure Filter)

بستر فیلتراسیون به صورت لایه بندی مناسب از جنس سیلیس دانه بندی شده با درجه خلوص حدودا 95٪ و با مشخصات تعیین شده باشد.

1-4-10- سیستم کنترل و تابلو برق (Electrical Panel)

تابلو قدرت و فرمان پکیج‌ تصفیه فاضلاب می بایست با استفاده از تجهیزات با برندهای معتبر ساخته شده و قابلیت مقاومت مناسبی در برابر عوامل محیطی (رطوبت و غبار) داشته باشد. تایلو برق می بایست دارای درایو جهت کاهش ضربه اولیه راه اندازی و همچنین نمایشگر و سایر ملزومات مورد نیاز باشد. همچنین در این پروژه تابلوهای لوکال و تابلوی تغییر جریان از برق شهری به برق اضطراری لحاظ شده است.

1-4-11-  دمنده هوا (بلوئر) (Blower)

در پکیج‌های تصفیه فاضلاب رشد و تکثیر میکرو ارگانیسم ها و اکسیداسیون مواد آلی فاضلاب توسط آنها به حضور و مقدار اکسیژن محلول در تانک های مربوطه بستگی دارد. انتقال اکسیژن مورد نیاز دستگاه توسط دمنده (بلوئر) قابل انجام است. جریان هوای تولیدی توسط بلوئر فشرده، خشک، عاری از روغن و هرگونه آلودگی است. هر پکیج کامل هوادهی عمقی می بایست شامل شاسی و پایه استقرار، بلوئر، کابین کاهنده صدا، الکترو موتور، تسمه و پولی، اگزوز صداگیر، فیلتر هوا، شیر اطمینان و لوله های ارتباطی ‌باشد. سرعت جریان هوا در لوله ها حداکثر 20 متر در ثانیه در نظر گرفته شود.

1-4-12- افشانک هوادهی (دیفیوزر) (Air Diffuser)

در روش هاي هوادهي عمقي به منظور انتقال و تزريق مناسب هواي فشرده به آب يا فاضلاب استفاده از افشانك ها یا دیفیوزرهای هوادهی توصيه می‌شود. هر قدر حباب هاي هوا كوچكتر باشند، راندمان انتقال اكسيژن به آب به دلیل افزایش سطح تماس بيشتر خواهد بود. البته با توجه به استفاده از مدیای معلق در این پروژه، از دیفیوزرهای حباب متوسط استفاده خواهد شد. اتصال ورودي افشانك در قسمت تحتاني قاب تعبيه شده است كه توسط بوشن هم سايز و يا كمربند ویژه اتصال از جنس پلي اتيلن قابل نصب روي انواع لوله می‌باشد. دیفیوزرها می بایست دارای ظرفیت، مقاومت و پایایی عملکرد مناسبی بوده و انتقال اکسیژن به فاضلاب را به خوبی انجام دهند.

1-4-13- کیفیت پساب خروجی از پکیج تصفیه فاضلاب

یکی از پارامترهای مهم در طراحی پکیج‌های تصفیه فاضلاب کیفیت مورد نیاز جهت پساب خروجی با توجه به مصرف پساب می‌باشد. پساب خروجی در این پروژه میبایست استاندارد تخلیه به آبهای سطحی را تامین نماید.

بخش دوم

دستورالعمل ساخت پکیج

2-1- جنس پكيج تصفيه فاضلاب

ديواره پکیج تصفیه فاضلاب مخازن می بایست از جنس ورق فولادي ST37 به ضخامت حداقل 6 ميليمتر  و کف تمام مخازن  از جنس ورق فولادي ST37 به ضخامت حداقل 8 ميليمتر ساخته شود. لازم به ذکر است که در صورت دفورمه شدن دیوارههای دستگاه بیش از دو سانت در دوره تضمین، پیمانکار ملزم به رفع نقص و یا تعویض آن بخش از پکیج خواهد بود. همچنین ورق کف راهرو (فوقانی) دارای ضخامت حداقل 6 میلیمتر و آجدار، حفاظ ایمنی و پلکان ها توسط لوله با قطر حداقل 1 اینچ بوده و می بایست به هیچ وجه قابلیت دفورمه شدن را نداشته و از مقاومت لازم برخوردار باشند.

2-2- نوع پوشش  و رنگ آمیزی پکیج

پوشش و رنگ آمیزی شامل موادی است که برای جلوگیری از تماس فلز با محیط خورنده بکار می روند. آماده کردن سطح و بکارگیری رنگ باید با شرایط محلی هماهنگی داشته باشد و در مقابل فشارها و تاثیرات دیگری که وسایل و تجهیزات در حین کارکرد در معرض آن ها هستند، مقاوم باشد. به خصوص قسمت های از بدنه پکیج که در هوای آزاد نصب می‌شوند می‌بایست در برابر تابش مستقیم اشعه خورشید (اشعه ماورا بنفش) مقاوم باشد.

قبل از رنگ آمیزی کلیه سطوح می بایست آماده و مطابق با استاندارد  Sa2½ سندبلاست و مطابق با استانداردهای معتبر رنگ آمیزی و در برابر خوردگی محافظت گردند. در پروژه پکیج تصفیه فاضلاب پوشش سطوح پکیج  به شرح ذیل می‌باشد:

می بایست بر روي کلیه سطوح داخلی 3 لايه رنگ اپوکسی (زینک ریچ، های بیلد و اپوکسی مقاوم در خوردگی) به ضخامت متوسط   250 µm پوشيده و بر روي کلیه سطوح خارج 3 لايه رنگ اپوکسی (زینک ریچ، های بیلد و اپوکسی اورتان مقاوم در مقابل نور خورشید و خوردگی محیط) به ضخامت متوسط   250 µm پوشيده گردد.

انجام عمليات رنگ آميزي و سند بلاست باید بر اساس استاندارد صورت گيرد که به طور خلاصه شامل موارد زیر می‌باشد:

- هنگام عملیات سند بلاست ابزار دقیق، شیرها و موتورها با پوشش مناسبی پوشانده شود تا از صدمات احتمالی مصون بماند (در صورت امکان باز و پس از رنگ آمیزی متصل می گردند).

- پس از عملیات سند بلاست که با درجهSa2½  می‌باشد، کلیه گرد و خاک های سطوح سندبلاست شده قبل از اعمال آستری با دستگاه واکیوم با فشار باد تمیز ‌گردد.

- در کوتاه ترین فاصله زمانی پس از آماده شدن سطح، اولین قشر رنگ (آستری) روی آن اعمال ‌گردد. گوشه ها و لبه‌های تیز دوباره آستری اولیه زده می‌شود و سپس بازدید و رفع عیب ‌گردد.

- کلیه عملیات رنگ با دستگاه Airless pump انجام ‌پذیرد.

- ضخامت لایه های تر رنگ با توجه به درصد حجمی جامد رنگ توسط کارفرما تعیین می‌گردد و بر اساس آن پیمانکار رنگ آمیزی می نماید

- ویسکوزیته رنگ و نازل ایرلس متناسب با توصیه سازنده رنگ تنظیم ‌گردد.

- به منظور جلوگیری از شره کردن رنگ جهت ضخامت بالا از فشار های بالاتر در ایرلس استفاده ‌شود.

| Minimum Dry Film Thickness (µm) |  |  |  | No. Of Coat | Paint | Coat | Surface |  |  | Paint | Operating | Item |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Preparation |  |  | Sys.No | Temp |  |  |
| Total |  | DFT per Coat |  |  |  |  | Grade |  |  |  | (°C ) |  |  |
| DFT |  |  |  |  |  |  | ( ISO 8501-1 ) |  |  |  |  |  |  |
| STRUCTURAL STEEL ( Paint for non – fireproofed structural steel ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 75 |  | 1 |  | Zinc Rich Epoxy (Gray) |  |  | Primer | Sa 2 1/2 | 1 | - |  | External Surface of steel Structures |
|  | 125 |  | 1 |  | Epoxy H.B |  |  | Intermediate |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  | 1 |  | Polyurethane |  |  | Top Coat |  |  |  |  |  |
|  | 75 |  | 1 |  | Zinc Rich Epoxy (Gray) |  |  | Primer | Sa 2 1/2 | 2 | - |  | Internal Surface of steel Structures (Contact with Wastewater) |
| 250 | 125 |  | 1 |  | Epoxy H.B |  |  | Intermediate |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  | 1 |  | EPOXY |  |  | Top Coat |  |  |  |  |  |

لازم به ذکر است که شرکت پیمانکار موظف است که در صورت هرگونه خوردگی رنگ و زنگ زدگی بدنه و شاسی فولادی پکیج سریعا اقدام به بر طرف نمودن مشکل و انجام عملیات رنگ امیزی مجدد با مشخصات فوق الذکر نماید.

2-3- جوشکاری

قبل از شروع هرگونه عملیات جوشکاری، روش های جوشکاری (WPS) تهیه می‌گردد. صفحات، ورق و پروفیل ها که توسط جوشکاری به هم متصل می‌شوند بطور دقیق و به اندازه بریده شده و لبه های آن ها در زوایای مناسب و مطابق استانداردهای مربوطه لبه سازی می‌شوند. لبه ها و سطوح فولادی که قرار است جوشکاری شوند بطور مناسب شکل گرفته و داخل آنها کاملاً از تمامی زنگ ها، روغن ها و پوسته ها پاک شده و فلز تمیز ‌گردد.

شرایط و روش های جوشکاری بر طبق استانداردهای AWSD1.1  می‌باشد و تمام جوشکارهای که در تماس با فاضلاب هستند بصورت مداوم و یکپارچه انجام ‌گیرد.

2-4- اصول بازرسی چشمی (VT) وتست مايع نافذ (PT)

در برنامه‌های تدوین شده توسط سازنده جهت کنترل کیفیت محصولات، از آزمون چشمی و تست مايع نافذ به عنوان متدهاي ارزیابی بازرسی استفاده می‌شود. به علاوه یافتن محل عیوب سطحی با بازرسی چشمی می‌تواند به عنوان تکنیک فوق العاده کنترل پروسه برای کمک در شناسایی مسائل و مشکلات  در ساخت بکار گرفته شود. آزمون چشمی روشی برای شناسایی نواقص و معایب سطحی می‌باشد. نتیجتاً هر برنامه کنترل کیفیت که شامل بازرسی چشمی‌ باشد، محتوی یک سری آزمایشات متوالی انجام شده در تمام طول مراحل کاری در ساخت می‌باشد. بدین گونه که بازرسی چشمی سطوح معیوب را که در مراحل اتفاق می‌افتد مشخص مي‌سازد. آزمون مايع نافذ به صورت كاملا دقيق، منافذ جوشكاري نشده را به ما نشان داده و جوشكاري انجام شده را چك مي‌نماید. شایان ذکر است در این پروژه بازرسی سطح یک یا دو و به تشخصی دستگاه نظارت و کارفرما صورت خواهد پذیرفت و انتقال کلیه متریال ها و تجهیزات پس از اخذ تاییدیه دستگاه نظارت و بازرس قابل انجام خواهد بود.

| استانداردهای آزمایش های غیر مخرب مورد استفاده در جوشکاری پكيج |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| رديف | روش آزمایش غیر مخرب | استانداردهای اجرای آزمایش | استانداردهای معیار پذیرش آزمایش |
|  |  | ISO/EN/ISIRI | ISO/EN/ISIRI |
| 1 | تست چشمی ((VT | استاندارد ملی شماره 11460معادل استاندارد بین المللی ((ISO17637 آزمایش غیر مخرب جوش ها-آزمایش چشمی اتصال های جوش ذوبی | استاندارد ملی شماره11851(معادل استاندارد بین المللی (ISO5817 جوشکاری-اتصالات جوشی ذوبی فولاد،نیکل،تیتانیوم وآلیاژهای آنها (جوشکاری پرتویی مستثنی شده است.)-سطوح کیفیت برای نواقص استاندارد ملی شماره 11856(معادل استانداد بین المللی (ISO10042 جوشکاری-اتصالات جوشی قوسی آلومینیوم و آلیاژ های آن-سطوح کیفیت برای نواقص ISO9013 برشکاری حرارتی-طبقه بندی برش های حرارتی-مشخصات هندسی محصول و رواداری های کیفیت |
| 2 | تست مایع نافذ((PT | ISO 3452-1 آزمایش غیر مخرب-آزمایش مایعات نافذ | استاندارد ملی شماره 11458(معادل استاندارد بین المللی (ISO23277 آزمایش غیر مخرب جوش ها-آزمایش مایع نافذ جوش ها-سطوح پذیرش |

2-5-  فلزکاری

در حین ساخت کلیه عملیات فلزکاری اعم از نورد، برش، خم و پرس کاری مطابق با استانداردهای مربوطه، با دقت و کیفیت مطلوب انجام پذیرد.

2-6- تست نشتی

این تست بمنظور حصول اطمینان از درستی اتصالات و کیفیت جوش های انجام شده بر روی مخزن می‌باشد.

این تست پس از انجام مراحل زیر اجرا ‌شود:

- تکمیل تمامی اتصالات و پس از انجام تعمیرات

- انجام کلیه تست های غیر مخرب

2-7- پروفیل ها و تجهیزات

تمام مخازن توسط پروفيل هاي فولادي مقاوم شده اند. راه پله ها و راهرو های دسترسی از نوع ورق آجدار با ضخامت حداقل 6 میلیمتر ساخته شود که توسط رنگ اپوکسی (مطابق استاندارد)، پوشیده شده اند.

2-8- لوله و اتصالات

لوله های انتقال فاضلاب و لجن از جنس کربن- استیل با پوشش گالوانیزه گرم و یا پلی اتیلن با فشار کاری متناسب و از برند معتبر و دارای استاندارد تهیه گردند. همچین لوله های انتقال هوا از جنس کربن استیل با پوشش بیرونی مقاوم در برابر خوردگی است. کلیه فلنچ ها دارای ابعاد و اندازه های مشابه استاندارد (DIN) بوده و علاوه بر این کلیه اتصالات نیز در مقابل خوردگی مقاوم باشند.

2-9- شیرآلات

کلیه شیر ها از نظر تکنولوژی، طراحی و ساخت الزاماَ مطابق با یکی از استانداردهای معتبر اتحادیه اروپایی ‌باشد. اجزا در حال کار کلیه شیرها قابل تعویض بوده و آنهایی که در تماس با آب و فاضلاب و یا هوا هستند از مواد مقاوم در برابر خوردگی باشند. کلیه شیرهای دستی که بوسیله گردش فلکه گردان باز و یا بسته می‌شوند، جهت بسته شدن روی آنها مشخص شده باشد.

2-10- حمل و نقل پکیج

پکیج‌های تصفیه فاضلاب مطابق با مشخصات فنی ارائه شده، در کارگاه فروشنده ساخته شده و به محل پروژه انتقال می یابد و تنها در محل نصب می‌گردد.

2-11- نصب و راه اندازي پکیج تصفیه فاضلاب

تمامی فعالیت های مربوط به بخش‌های طراحی و تدارک و ساخت سیستم های تصفیه با هدف امکان هرچه بهتر راه‌اندازی و بهره برداری آنها انجام می‌پذیرد. در مرحله اول راه اندازی می بایست کلیه تجهیزات الکترومکانیکال بکار افتاده و جریان هیدرولیکی سیستم تصفیه برقرار ‌گردد. سپس بسته به نوع فرایند تصفیه پس از طی دوره راه اندازی، سیستم به راندمان اصلی و کامل خود برسد.

2-12- آموزش کاربر

به منظور افزایش طول عمر پکیج، جلوگيري از تعميرات و صرف هزينه هاي بالا، پياده سازي سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه ضروری می‌باشد. شرح عملیات نگهداری و تعمیرات می بایست شامل موارد ذيل باشد:

- آموزش پرسنل شاغل در بخش نت و معرفی شده (مطابق با مواد مورد توافق قرارداد)

- ارائه دفترچه راهنما و دستورالعمل راهبردی در 3 نسخه

- طراحي دستي و تدوين سيستم نت پيشگيرانه

- پاسخگویی 24 ساعته جهت رفع مشکلات احتمالی

2-14- تضمین کیفیت

پکیج‌های تصفیه فاضلاب می بایست دارای 12 ماه گارانتی شرکت پیمانکار پس از دوره بهره برداری و از زمان تحویل موقت بوده و دارای 5 سال خدمات پس از فروش باشد.

3-5- روال آزمایشهای کیفیت آب

کارفرما پس از اعلام پیمانکار مبنی بر تحقق کیفیت مورد نظر قرارداد، به صلاحدید خود، زمان و دفعات نمونهبرداری از پساب تصفیه شده را مشخص خواهد کرد و احراز شرایط کیفیت مندرج در قرارداد براساس این نمونهبرداری (توسط پیمانکار و در آزمایشگاه های معتمد و یا آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب) انجام خواهد گرفت.

3-6- عملکرد سیستم در شرایط آب و هوایی مختلف

پکیجها بایستی در شرایط آب و هوایی مختلف در استان قزوین (در حد متداول تغییرات) استانداردهای مورد نظر درخصوص کیفیت پساب خروجی را بدون اینکه پکیجها مسقف و یا در فضای بسته قرار گیرند، تامین نماید.

بخش سوم

مشخصات فنی تجهیزات و استراکچر فلزی و بتنی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

3- مشخصات فنی پکیج تصفیه فاضلاب

1-3  اجزای کلی پكيج تصفيه فاضلاب به روش رشد تلفیقی با ظرفیت 1000 متر مکعب در شبانه روز و در دو مدول مجزا به ظرفیت 500 متر مکعب در شبانه روز فاضلاب بهداشتی

مهمترین اجزای پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی موضوع قرارداد به ظرفیت 1000 متر مکعب در شبانه روز و در دو مدول مجزا به ظرفیت 500 متر مکعب در شبانه روز شامل و نه محدود به موارد زیر خواهد بود. در صورتی که به منظور تصفیه اصولی فاضلاب و حصول استاندارد تخلیه به آبهای سطحی واحد یا اجزا و یا تاسیساتی درلیست و فهرست های مندرج در قرارداد لحاظ نشده باشد، پیمانکار موظف به تامین آن بدون تحمیل هزینه اضافی به کارفرما خواهد بود.

- منهول و خط لوله از آخرین منهول شبکه به ایستگاه پمپاژ

- ایستگاه پمپاژ فاضلاب

- پمپاژ فاضلاب به پکیج تصفیه فاضلاب همراه فلومتر  (مجهز به سیستم سطح سنج)

- آشغالگیرهای درشت و ریز سبدی در ایستگاه پمپاژ و ورودی دانه گیر

- سبد آبگیری دانه

- دانه گیر و چربی گیر

- متعادلساز به همراه دیفیوزرهای هوادهی جهت میکس فاضلاب و کنترل بو پمپاژ

- مخزن تصفیه بیولوژیکی آنوکسیک

- مخازن تصفیه بیولوژیکی هوازی چند مرحله‌ای با استفاده از بافل راکتور و سیستم هوادهی عمقی حباب متوسط و مدیا معلق

- سامانه های تزریق مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده (دوزینگ پمپ ، مخزن نگهداری کلر و میکسر و ...)

- مخزن ته‌نشینی

- مخزن  هاضم هوازی لجن مازاد مجهز به دیفیوزرهای حباب متوسط

- حوضچه تماس کلر

- سامانه‌ کلرزن مایع به همراه کلیه متعلقات (دوزینگ پمپ ، مخزن نگهداری کلر و میکسر و ...)

- مخزن ذخیره پساب مجهز به سطح سنج

- فیلترهای شنی تحت فشار به همراه پمپ و لوله کشی سیستم بکواش

- ایرلیفت انتقال لجن برگشتی و لجن مازاد

- دیفیوزرهای هوادهی عمقی حباب متوسط از نوع دیسکی

- تابلو برق و کنترل

- بلوئرهای خشک از نوع Roots

- لوله، اتصالات و شیرآلات مرتبط از جنس گالوانیزه و فولاد و پلی اتیلن

- شیر آلات تخلیه اضطراری مخازن

- راه پله و راهرو بازدید مخازن

- دیزل ژنراتور و تابلو برق مربوطه و اطاقک استقرار

- فونداسیون متناسب با ابعاد پکیج با لحاظ کانال جمع آوری آب

- تجهیزات حفاظتی و حراستی (دوربین، روشنایی، درب ورودی و...)

3-2- مشخصات فني پكيج تصفيه فاضلاب

سامانه تصفيه فاضلاب با ظرفيت دو مدول هریک به ظرفیت 500 متر مکعب در شبانه روز و هریک متشکل از دو پکیج به ظرفیت 250 متر مکعب در شبانه روز و جمعاً به ظرفیت 1000 متر مكعب در شبانه روز جهت تصفيه فاضلاب بهداشتی شامل و نه محدود به موارد زیر خواهد بود.

الف: مبانی کمی و کیفی فاضلاب ورودی و پساب خروجی:

مبانی طراحی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی ورودی به شرح ذیل می‌باشد:

| -دبی حداکثر | 1000 مترمکعب در شبانه روز (دو مدول 500 متر مکعب در شبانه روز هر یک متشکل از دو پکیج 250 متر مکعب در شبانه روز) جمعا معادل 42 متر مکعب در ساعت |
| --- | --- |
| -غلظت BOD5 ورودی | در حدود 350 میلیگرم در لیتر |
| -غلظت COD ورودی | در حدود 500 میلیگرم در لیتر |
| غلظت TSS ورودی | در حدود 400 میلیگرم در لیتر |
| -غلظت BOD5 خروجی | مطابق استاندارد تخلیه به آبهای سطحی |
| غلظت TSS خروجی | مطابق استاندارد تخلیه به آبهای سطحی |
| غلطت TN خروجی | مطابق استاندارد تخلیه به آبهای سطحی |
| غلظت فسفر خروجی | مطابق استاندارد تخلیه به آبهای سطحی |
| کلیفرم گوارشی | مطابق استاندارد تخلیه به آبهای سطحی |

ب: مشخصات اجزاي تشكيل دهنده پكيج تصفيه فاضلاب:

فاضلاب بهداشتی ورودی ابتدا توسط یک لوله کاروگیت به قطر 200 میلیمتر از آخرین منهول شبکه جمع آوری فاضلاب به صورت ثقلی به محل واحد پمپاژ انتقال داده می‌شود و سپس از طریق پمپ های تفکیک شده به دو مدول 500 متر مکعبی مجزا پمپاژ می گردد. از این مرحله هر دو مدول مشابه و هم ظرفیت بوده و عملکردی یکسان خواهند داشت. بر این اساس، در ادامه عملکرد هر یک از مدول ها مورد تشریح قرار گرفته و عیناً برای مدول دیگر قابل اجرا خواهد بود.

فاضلاب پمپاژ شده از واحد ایستگاه پمپاژ به واحد دانه گیری و مخزن متعادلساز وارد شده و از آنجا توسط پمپ به دو  پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت هرکدام 250 متر مکعب در شبانه روز (ظرفیت مجموع هر مدول 500 متر مکعب در شبانه روز) می‌گردد. فاضلاب پس از عبور از مراحل مختلف تصفیه و کیفیت پساب خروجی در حد استاندارد های سازمان محیط زیست جهت تخلیه به منابع آب سطحی تامین می‌گردد. فرآیند در نظر گرفته شده جهت تصفیه فاضلاب روش بیولوژیکی به همراه رشد تلفیقی بستر معلق با قابلیت برگشت لجن (IFAS) می‌باشد.

استراکچر فلزی مورد نظر در این پروژه برای هر مدول دارای 5 قسمت (مجموعاً 10 قسمت) می‌باشد و ابعاد واحدهای مختلف عبارتست از:

| طول/ عرض/ ارتفاع واحد دانه گیر و متعادلساز (مدول اول) | 14m*3m*3m |
| --- | --- |
| طول/ عرض/ ارتفاع پكيج تصفیه فاضلاب شماره 1 (پکیج اول مدول اول) | 13 m*3m*3m |
| طول/ عرض/ ارتفاع پكيج تصفیه فاضلاب شماره 2 (پکیج اول هر مدول اول) | 12m*2.50m*3m |
| طول/ عرض/ ارتفاع پكيج تصفیه فاضلاب شماره 1 (پکیج دوم هر مدول اول) | 13 m*3m*3m |
| طول/ عرض/ ارتفاع پكيج تصفیه فاضلاب شماره 2 (پکیج دوم هر مدول اول) | 12m*2.50m*3m |
| طول/ عرض/ ارتفاع واحد دانه گیر و متعادلساز (مدول دوم) | 14m*3m*3m |
| طول/ عرض/ ارتفاع پكيج تصفیه فاضلاب شماره 1 (پکیج اول مدول دوم) | 13 m*3m*3m |
| طول/ عرض/ ارتفاع پكيج تصفیه فاضلاب شماره 2 (پکیج اول هر مدول دوم) | 12m*2.50m*3m |
| طول/ عرض/ ارتفاع پكيج تصفیه فاضلاب شماره 1 (پکیج دوم هر مدول دوم) | 13 m*3m*3m |
| طول/ عرض/ ارتفاع پكيج تصفیه فاضلاب شماره 2 (پکیج دوم هر مدول اودوم) | 12m*2.50m*3m |
| * کلیه مخازن دارای ارتفاع آزاد حداقل 30 cm خواهند بود ** نقشه جانمایی در اسناد ارائه شده است. *** کلیه فضاهای خالی مابین واحدهای پکیج در هر مدول توسط ساپورت و ورق آجدار به ضخات حداقل 6 میلیمتر جهت مسقف سازی بخش تاسیسات و نیز ایجاد فضای تردد و دسترسی پوشش داده خواهد شد. لازم به ذکر است فضای مسقف می بایست به گونه ای اجرا گردد که نشت آب به داخل محفظه مسقف امکان پذیر نباشد. |  |

مشخصات فنی استراکچر فلزی تصفیه خانه فاضلاب موضوع پروژه به شرح ذیل می باشد.

| مشخصات استراکچر فلزی: واحدهای دانه گیر و متعادلساز مدول اول |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع جریان: افقی |  |  | بهره برداری: پیوسته |  |  |
| سازنده: - |  |  |  |  |  |
| تعداد: 1 (به نسبت 50 % از کل جریان فاضلاب) |  |  |  |  |  |
| مشخصات فنی- عملکردی |  |  |  |  |  |
| ماهیت ورودی: فاضلاب بهداشتی |  |  | محدوده دمای فاضلاب: 0-40 درجه سانتیگراد |  |  |
| ویسکوزیته فاضلاب (cps @ 21 Co): 1 |  |  | دانسیته فاضلاب (kg/m3 @ 21 Co): 998.2 |  |  |
| ظرفیت هر بخش(m3/h) | حداقل: 15 |  | متوسط: 21 |  | حداکثر: 22 |
| ظرفیت کل (m3/h) | حداقل: 15 |  | متوسط: 21 |  | حداکثر: 22 |
| ابعاد (mm) | طول: 14000 |  | عرض: 3000 |  | ارتفاع: 3000 |
| اتصالات (inch): 2، 4، 6 و 8 |  |  |  |  |  |
| ضخامت پوشش (Micron): |  | حداقل: 250 |  | حداکثر: 300 |  |
| متریال: ST37 |  |  |  |  |  |
| استاندارد سند بلاست: Sa2½ |  |  |  |  |  |

| مشخصات استراکچر فلزی: واحدهای دانه گیر و متعادلساز مدول دوم |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع جریان: افقی |  |  | بهره برداری: پیوسته |  |  |
| سازنده: - |  |  |  |  |  |
| تعداد: 1 (به نسبت 50 % از کل جریان فاضلاب) |  |  |  |  |  |
| مشخصات فنی- عملکردی |  |  |  |  |  |
| ماهیت ورودی: فاضلاب بهداشتی |  |  | محدوده دمای فاضلاب: 0-40 درجه سانتیگراد |  |  |
| ویسکوزیته فاضلاب (cps @ 21 Co): 1 |  |  | دانسیته فاضلاب (kg/m3 @ 21 Co): 998.2 |  |  |
| ظرفیت هر بخش (m3/h) | حداقل: 15 |  | متوسط: 21 |  | حداکثر: 22 |
| ظرفیت کل (m3/h) | حداقل: 15 |  | متوسط: 21 |  | حداکثر: 22 |
| ابعاد (mm) | طول: 14000 |  | عرض: 3000 |  | ارتفاع: 3000 |
| اتصالات (inch): 2، 4، 6 و 8 |  |  |  |  |  |
| ضخامت پوشش (Micron): |  | حداقل: 250 |  | حداکثر: 300 |  |
| متریال: ST37 |  |  |  |  |  |
| استاندارد سند بلاست: Sa2½ |  |  |  |  |  |

| مشخصات استراکچر فلزی: واحدهای انوکسیک و هوادهی دو مرحله ای IFAS مدول اول |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع جریان: افقی |  |  | بهره برداری: پیوسته |  |  |
| سازنده: - |  |  |  |  |  |
| تعداد پکیج: 2 (هرکدام به نسبت 25% از کل جریان فاضلاب) |  |  |  |  |  |
| مشخصات فنی- عملکردی |  |  |  |  |  |
| ماهیت ورودی: فاضلاب بهداشتی |  |  | محدوده دمای فاضلاب: 0-40 درجه سانتیگراد |  |  |
| ویسکوزیته فاضلاب (cps @ 21 Co): 1 |  |  | دانسیته فاضلاب (kg/m3 @ 21 Co): 998.2 |  |  |
| ظرفیت هر پکیج (m3/h) | حداقل: 7.5 |  | متوسط: 10.5 |  | حداکثر: 11 |
| ظرفیت کل (m3/h) | حداقل: 15 |  | متوسط: 21 |  | حداکثر: 22 |
| ابعاد (mm) | طول: 13000 |  | عرض: 3000 |  | ارتفاع: 3000 |
| اتصالات (inch): 2، 4، 6 و 8 |  |  |  |  |  |
| ضخامت پوشش (Micron): |  | حداقل: 250 |  | حداکثر: 300 |  |
| متریال: ST37 |  |  |  |  |  |
| استاندارد سند بلاست: Sa2½ |  |  |  |  |  |

| مشخصات استراکچر فلزی: واحدهای انوکسیک و هوادهی دو مرحله ای IFAS مدول دوم |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع جریان: افقی |  |  | بهره برداری: پیوسته |  |  |
| سازنده: - |  |  |  |  |  |
| تعداد پکیج: 2 (هرکدام به نسبت 25% از کل جریان فاضلاب) |  |  |  |  |  |
| مشخصات فنی- عملکردی |  |  |  |  |  |
| ماهیت ورودی: فاضلاب بهداشتی |  |  | محدوده دمای فاضلاب: 0-40 درجه سانتیگراد |  |  |
| ویسکوزیته فاضلاب (cps @ 21 Co): 1 |  |  | دانسیته فاضلاب (kg/m3 @ 21 Co): 998.2 |  |  |
| ظرفیت هر پکیج (m3/h) | حداقل: 7.5 |  | متوسط: 10.5 |  | حداکثر: 11 |
| ظرفیت کل (m3/h) | حداقل: 15 |  | متوسط: 21 |  | حداکثر: 22 |
| ابعاد (mm) | طول: 13000 |  | عرض: 3000 |  | ارتفاع: 3000 |
| اتصالات (inch): 2، 4، 6 و 8 |  |  |  |  |  |
| ضخامت پوشش (Micron): |  | حداقل: 250 |  | حداکثر: 300 |  |
| متریال: ST37 |  |  |  |  |  |
| استاندارد سند بلاست: Sa2½ |  |  |  |  |  |

| مشخصات استراکچر فلزی: واحدهای هاضم هوازی لجن، ته نشینی بیولوژیکی، تماس کلر و ذخیره پساب مدول اول |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع جریان: افقی |  |  | بهره برداری: پیوسته |  |  |
| سازنده: - |  |  |  |  |  |
| تعداد پکیج: 2 (هرکدام به نسبت 25% از کل جریان فاضلاب) |  |  |  |  |  |
| مشخصات فنی- عملکردی |  |  |  |  |  |
| ماهیت ورودی: فاضلاب بهداشتی |  |  | محدوده دمای فاضلاب: 0-40 درجه سانتیرگراد |  |  |
| ویسکوزیته فاضلاب (cps @ 21 Co): 1 |  |  | دانسیته فاضلاب (kg/m3 @ 21 Co): 998.2 |  |  |
| ظرفیت هر پکیج (m3/h) | حداقل: 7.5 |  | متوسط: 10.5 |  | حداکثر: 11 |
| ظرفیت کل (m3/h) | حداقل: 15 |  | متوسط: 21 |  | حداکثر: 22 |
| ابعاد (mm) | طول: 12000 |  | عرض: 2500 |  | ارتفاع: 3000 |
| اتصالات (inch): 2، 4، 6 و 8 |  |  |  |  |  |
| ضخامت پوشش (Micron): |  | حداقل: 250 |  | حداکثر: 300 |  |
| متریال: ST37 |  |  |  |  |  |
| استاندارد سند بلاست: Sa2½ |  |  |  |  |  |

| مشخصات استراکچر فلزی: واحدهای هاضم هوازی لجن، ته نشینی بیولوژیکی، تماس کلر و ذخیره پساب مدول دوم |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع جریان: افقی |  |  | بهره برداری: پیوسته |  |  |
| سازنده: - |  |  |  |  |  |
| تعداد پکیج: 2 (هرکدام به نسبت 25% از کل جریان فاضلاب) |  |  |  |  |  |
| مشخصات فنی- عملکردی |  |  |  |  |  |
| ماهیت ورودی: فاضلاب بهداشتی |  |  | محدوده دمای فاضلاب: 0-40 درجه سانتیرگراد |  |  |
| ویسکوزیته فاضلاب (cps @ 21 Co): 1 |  |  | دانسیته فاضلاب (kg/m3 @ 21 Co): 998.2 |  |  |
| ظرفیت هر پکیج (m3/h) | حداقل: 7.5 |  | متوسط: 10.5 |  | حداکثر: 11 |
| ظرفیت کل (m3/h) | حداقل: 15 |  | متوسط: 21 |  | حداکثر: 22 |
| ابعاد (mm) | طول: 12000 |  | عرض: 2500 |  | ارتفاع: 3000 |
| اتصالات (inch): 2، 4، 6 و 8 |  |  |  |  |  |
| ضخامت پوشش (Micron): |  | حداقل: 250 |  | حداکثر: 300 |  |
| متریال: ST37 |  |  |  |  |  |
| استاندارد سند بلاست: Sa2½ |  |  |  |  |  |

ج: جنس پكيج تصفيه فاضلاب

ديواره پکیج تصفیه فاضلاب مخازن از جنس ورق فولادي ST37 به ضخامت حداقل 6 ميليمتر  و کف تمام مخازن  از جنس ورق فولادي ST37 به ضخامت حداقل 8 ميليمتر  ساخته خواهد شد و دیواره ها با پروفیل های فولادی از قبیل ناودانی و نبشی مقاوم خواهد شد. لازم به ذکر است که در صورت دفورمه شدن دیوارههای دستگاه بیش از دو سانت در دوره تضمین، پیمانکار ملزم به رفع نقص یا تعویض پکیج خواهد بود.

د: نوع پوشش  و رنگ آمیزی پکیج

پوشش و رنگ آمیزی شامل موادی است که برای جلوگیری از تماس فلز با محیط خورنده بکار می روند. آماده کردن سطح و بکارگیری رنگ باید با شرایط محلی هماهنگی داشته باشد و در مقابل فشارها و تاثیرات دیگری که وسایل و تجهیزات در حین کارکرد در معرض آن ها هستند، مقاوم باشد. به خصوص قسمت های از بدنه پکیج که در هوای آزاد نصب می‌شوند می‌بایست در برابر تابش مستقیم اشعه خورشید (اشعه ماورا بنفش) مقاوم باشد.

قبل از رنگ آمیزی کلیه سطوح آماده و مطابق با استاندارد  Sa2½ سندبلاست و مطابق با استاندارد معتبر رنگ آمیزی و در برابر خوردگی محافظت می گردند. در پروژه حاضر پوشش سطوح پکیج  به شرح ذیل می‌باشد:

پوشش رنگ پایه داخل از سه لایه اپوکسی شامل زینک ریچ، های بیلد و اپوکسی به ضخامت متوسط 250 میکرون و بر روي کلیه سطوح خارج 3 لايه رنگ اپوکسی (زینک ریچ ، های بیلد و اپوکسی اورتان مقاوم در مقابل نور خورشید و خوردگی محیط) به ضخامت متوسط   250 µm  پوشيده می‌گردد.

3-2-1- ایستگاه پمپاژ ورودی

الف- مشخصات ساختمانی ایستگاه پمپاژ فاضلاب

خط فاضلاب در مرز تصفیه‌خانه به محل ایستگاه پمپاژ بتنی توسط لوله کاروگیت قطر 200 میلیمتر انتقال می یابد. احداث سازه بتنی ایستگاه پمپاژ و نیز خط انحراف جریان و منهول مورد نیاز توسط پیمانکار و مطابق نقشه های اجرایی صورت خواهد پذیرفت. پیمانکار موظف است نسبت به تامین و تجهیز پمپ‌های لجن کش مستغرق در ایستگاه پمپاژ مطابق با مشخصات زیر اقدام نماید. فاضلاب از ایستگاه پمپاژ به دو مدول مجزا و واحدهای دانه گیر و مخازن متعادلساز هر مدول هدایت می‌گردد.

تذکر مهم: انتخاب کلیه پمپ ها به گونه ای صورت خواهد پذیرفت که ظرفیت آنها در ناحیه اکسترمم منحنی عملکرد قرار نگیرد (به عبارت دیگر پمپ ها در حالت بیشینه خود کار نکنند).

مشخصات فني ایستگاه پمپاژ

| مشخصات پمپ های ایستگاه پمپاژ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع پمپ: لجن کش فاضلابی (مستغرق) خوردکن دار |  |  | بهره برداری: متناوب |  |  |
| سازنده: مطابق جدول وندور و مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت |  |  |  |  |  |
| تعداد: 5 (هرکدام به ظرفیت 100% از جریان فاضلاب) |  |  |  |  |  |
| مشخصات فنی- عملکردی |  |  |  |  |  |
| حداکثر اندازه مواد جامد و ذرات (mm): 50 |  |  |  |  |  |
| ماهیت ورودی: فاضلاب بهداشتی |  |  | محدوده دمای فاضلاب: 0-40 درجه سانتیگراد |  |  |
| ویسکوزیته فاضلاب (cps @ 21 Co): 1 |  |  | دانسیته فاضلاب (kg/m3 @ 21 Co): 998.2 |  |  |
| ظرفیت (m3/h) | حداقل: 30 |  | متوسط: 42 |  | حداکثر: - |
| هد (m) | حداقل: 10 |  | متوسط: 12 |  | حداکثر: 16 |
| توان (kW) | حداقل: - |  | متوسط: 3.7 |  | حداکثر: 3.7 |
| دور (rpm): 2900 |  |  |  |  |  |
| سایز خروجی (inch): 2/1 2 |  |  |  |  |  |
| متریال |  | پوسته: چدن |  | شفت و نگهدارنده: استیل 304 |  |
| نوع جریان برق: 3 فاز |  |  |  |  |  |

3-2-2- آشغالگیرهای سبدی درشت و ریز دانه

| مشخصات آشغالگیرهای درشت و ریزدانه |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع: آشغالگیر سبدی |  | بهره برداری: پیوسته |  |
| سازنده: - |  |  |  |
| تعداد آشغالگیر درشت: 1 عدد (در ورودی ایستگاه پمپاژ به صورت سبدی متشکل از دو دیواره میله ای مطابق نقشه اختصاصی) (به ظرفیت 100% از جریان فاضلاب) |  |  |  |
| تعداد آشغالگیر ریز: 2 عدد (هر یک در ورودی واحد دانه گیر هر مدول) (هرکدام به ظرفیت 50% از جریان فاضلاب) |  |  |  |
| مشخصات فنی- عملکردی |  |  |  |
| ماهیت ورودی: فاضلاب بهداشتی |  | محدوده دمای فاضلاب: 0-40 درجه سانتیگراد |  |
| ویسکوزیته فاضلاب (cps @ 21 Co): 1 |  | دانسیته فاضلاب (kg/m3 @ 21 Co): 998.2 |  |
| ظرفیت آشغالگیر درشت (m3/h) | حداقل: 30 | متوسط: 42 | حداکثر: 63 |
| ظرفیت هر آشغالگیر ریز (m3/h) | حداقل: 15 | متوسط: 21 | حداکثر: 22 |
| ظرفیت کل آشغالگیرهای ریز (m3/h) | حداقل: 30 | متوسط: 42 | حداکثر: 44 |
| ابعاد آشغالگیر درشت (mm) | مطابق نقشه اختصاصی |  |  |
| ابعاد آشغالگیرهای ریز (mm) | طول: 600 | عرض: 600 | ارتفاع: 600 |
| سایز چشمه آشغالگیر های ریز (mm): 5 |  | فواصل آشغالگیر درشت (mm): 10 |  |
| متریال: استیل 304 |  |  |  |

3-2-3- مشخصات فنی پمپ های متعادلساز

| مشخصات پمپ های متعادلساز |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع پمپ: لجن کش فاضلابی (مستغرق) |  |  | بهره برداری: متناوب |  |  |
| سازنده: مطابق جدول وندور و مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت |  |  |  |  |  |
| تعداد: 4 (2+2) (هرکدام به ظرفیت 50% از کل جریان فاضلاب) در متعادلساز هر مدول دو پمپ به صورت 1+1 تعبیه می گردد. |  |  |  |  |  |
| مشخصات فنی- عملکردی |  |  |  |  |  |
| ماهیت ورودی: فاضلاب بهداشتی |  |  | محدوده دمای فاضلاب: 0-40 درجه سانتیگراد |  |  |
| ویسکوزیته فاضلاب (cps @ 21 Co): 1 |  |  | دانسیته فاضلاب (kg/m3 @ 21 Co): 998.2 |  |  |
| ظرفیت (m3/h) | حداقل: 15 |  | متوسط: 21 |  | حداکثر: - |
| هد (m) | حداقل: 6 |  | متوسط: 12 |  | حداکثر: 15 |
| توان (kW) | حداقل: - |  | متوسط: 1.5 |  | حداکثر: 1.5 |
| دور (rpm): 2900 |  |  |  |  |  |
| سایز خروجی (inch): 2/1 2 (2.5) |  |  |  |  |  |
| متریال |  | بدنه: چدن |  | پروانه: چدن |  |
| نوع جریان برق: 3 فاز |  |  |  |  |  |

3-2-4-  تجهیزات و متعلقات واحد هوادهی (بلوئر، مدیا و دیفیوزر)

| مشخصات بلوئرهای هوادهی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع بلوئر: روتس بلوئر |  | بهره برداری: متناوب |  |
| سازنده: مطابق جدول وندور و مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت |  |  |  |
| تعداد: 4 (2+2) (هرکدام به ظرفیت 50% از کل جریان فاضلاب) در هر مدول 2 بلوئر به صورت 1+1 تعبیه می گردد. |  |  |  |
| مشخصات فنی- عملکردی |  |  |  |
| ماهیت تولید: هوا |  | محدوده دمای محیط: 0-40 درجه سانتیگراد |  |
| ویسکوزیته سیال (cps @ 21 Co): 0.0182 |  | دانسیته سیال (kg/m3 @ 21 Co): 1.225 |  |
| ظرفیت (m3/h) | حداقل: 0 | متوسط: 1750 | حداکثر: 1750 |
| هد (mbar) | حداقل: 0 | متوسط: 550 | حداکثر: 550 |
| توان (kW) | حداقل: - | متوسط: 37 | حداکثر: 37 |
| دور (rpm): 3000 |  |  |  |
| سایز خروجی (inch): 6 |  |  |  |
| متعلقات الزامی: لرزه گیر، کابینت کاهنده صدا، فیلتر هوا، گیج فشار و ... برای هر بلوئر |  |  |  |

| مشخصات مدیای معلق حوض هوادهی |  |
| --- | --- |
| نوع: k3 |  |
| سازنده: مطابق جدول وندور و مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت |  |
| مشخصات فنی- عملکردی |  |
| حجم در هر واحد هوادهی (m3) | 15 |
| حجم در هر پکیج 150 متر مکعبی (m3) | 30 |
| حجم در هر مدول 500 متر مکعبی (m3) | 60 |
| حجم کل (m3) | 120 |
| سطح ویژه موثر (m2/m3) | 620 |
| وزن هر متر مکعب (kg/m3) | 95 |
| متریال | p.p |

| مشخصات دیفیوزرهای هوادهی/انوکسیک/متعادلساز/هاضم لجن |  |
| --- | --- |
| نوع: دیسکی حباب متوسط EPDM | بهره برداری: پیوسته |
| سازنده: مطابق جدول وندور و مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت |  |
| مشخصات فنی- عملکردی |  |
| تعداد در هر واحد هوادهی | 50 |
| تعداد در هر پکیج 250 متر مکعبی | 100 |
| تعداد در کل واحدهای هوادهی هر مدول | 200 |
| تعداد در کل تصفیه خانه | 400 |
| تعداد در واحد متعادلساز هر مدول | 10 |
| تعداد کل در واحدهای متعادلساز تصفیه خانه | 20 |
| تعداد در هاضم لجن هر پکیج | 10 |
| تعداد در کل هاضم های لجن هر مدول | 20 |
| تعداد در کل هاضم های لجن تصفیه خانه | 40 |
| تعداد در حوض انوکسیک هر پکیج | 5 |
| تعداد در کل حوض های انوکسیک هر مدول | 10 |
| تعداد در کل حوض های انوکسیک تصفیه خانه | 20 |
| تعداد کل در تصفیه خانه | 480 |
| قطر (inch): | 12 |
| ظرفیت هوادهی متوسط هر دیفیوزر (m3/h) | 8-10 |
| متریال غشاء | EPDM |
| متریال بدنه | P.P الیاف دار |

3-2-5- حوضچه گندزدایی

| مشخصات پکیج تزریق کلر |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع: پکیج تزریق |  | بهره برداری: پیوسته |  |
| سازنده دوزینگ پمپ: مطابق جدول وندور و مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت |  |  |  |
| سازنده الکتروموتور: مطابق جدول وندور و مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت |  |  |  |
| تعداد: 2 (به ظرفیت 50% از کل جریان فاضلاب) |  |  |  |
| مشخصات فنی- عملکردی |  |  |  |
| ماهیت تولید: مواد شیمیایی- محلول کلر |  | محدوده دمای محیط: 0-40 درجه سانتیگراد |  |
| ویسکوزیته سیال (cps @ 21 Co): 1 |  | دانسیته سیال (kg/m3 @ 21 Co): 998.2 |  |
| ظرفیت (m3/h) | حداقل: 0 | متوسط: 0.02 | حداکثر: 0.02 |
| هد (m) | حداقل: 0 | متوسط: 30 | حداکثر: 30 |
| متریال دوزینگ پمپ: بدنه P.P/PE هد: PVDF |  |  |  |
| متریال مخازن دوقلوی میکسینگ و دوزینگ: PE |  |  |  |
| حجم هر مخزن (lit): 350 |  |  |  |
| متریال شفت میکسر: استیل 304 |  |  |  |

3-2-6- مخازن تزریق مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده

| مشخصات پکیج های تزریق منعقد کننده و کمک منعقد کننده |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع: پکیج تزریق |  | بهره برداری: پیوسته |  |
| سازنده دوزینگ پمپ: مطابق جدول وندور و مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت |  |  |  |
| سازنده الکتروموتور: مطابق جدول وندور و مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت |  |  |  |
| تعداد: 4 (به ظرفیت 50% از کل جریان فاضلاب) |  |  |  |
| مشخصات فنی- عملکردی |  |  |  |
| ماهیت: مواد شیمیایی- منعقد کننده و کمک منعقد کننده |  | محدوده دمای محیط: 0-40 درجه سانتیگراد |  |
| ظرفیت (m3/h) | حداقل: 0 | متوسط: 0.01 | حداکثر: 0.01 |
| هد (m) | حداقل: 0 | متوسط: 50 | حداکثر: 50 |
| متریال دوزینگ پمپ: بدنه P.P/PE هد: PVDF |  |  |  |
| متریال مخازن دوقلوی میکسینگ و دوزینگ: PE |  |  |  |
| حجم هر مخزن (lit): 200 |  |  |  |
| متریال شفت میکسر: استیل 304 |  |  |  |

3-2-7- استاتیک میکسر

| مشخصات استاتیک میکسر |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع: استاتیک میکسر |  | بهره برداری: پیوسته |  |
| سازنده: مطابق جدول وندور و مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت |  |  |  |
| تعداد: 2 (به ظرفیت 50% از کل جریان فاضلاب) |  |  |  |
| مشخصات فنی- عملکردی |  |  |  |
| ماهیت سیال: پساب |  | محدوده دمای محیط: 0-40 درجه سانتیگراد |  |
| ظرفیت (m3/h) | حداقل: 15 | متوسط: 21 | حداکثر: 22 |
| متریال استیل 304 |  |  |  |
| تعداد المان: 6 |  |  |  |
| سایز لوله (inch): 4 |  |  |  |

3-2-8- پمپاژ فیلتر شنی (خروجی)

| مشخصات پمپ های فیلتر شنی (خروجی پکیج) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع پمپ: گریز از مرکز خشک |  |  | بهره برداری: متناوب |  |  |
| سازنده: مطابق جدول وندور و مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت |  |  |  |  |  |
| تعداد: 4 (2+2) (هرکدام به ظرفیت 50% از کل جریان پساب) |  |  |  |  |  |
| مشخصات فنی- عملکردی |  |  |  |  |  |
| ماهیت ورودی: پساب بهداشتی |  |  | محدوده دمای پساب: 0-40 درجه سانتیگراد |  |  |
| ویسکوزیته پساب (cps @ 21 Co): 1 |  |  | دانسیته پساب (kg/m3 @ 21 Co): 998.2 |  |  |
| ظرفیت (m3/h) | حداقل: 15 |  | متوسط: 21 |  | حداکثر: 30 |
| هد (m) | حداقل: 30 |  | متوسط: 35 |  | حداکثر: 45 |
| توان (kW) | حداقل: - |  | متوسط: 11 |  | حداکثر: 11 |
| دور (rpm): 1450 |  |  |  |  |  |
| سایز مکش (mm): 65 |  |  | سایز مکش (mm): 50 |  |  |
| متریال |  | محفظه: چدن |  | پروانه: استیل |  |
| نوع جریان: 3 فاز |  |  |  |  |  |

3-2-9- فیلتر شنی

| مشخصات فیلتر شنی تحت فشار |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع جریان: عمودی |  |  | بهره برداری: پیوسته |  |  |
| سازنده: - |  |  |  |  |  |
| تعداد: 4 عدد (هرکدام به نسبت 50% از جریان فاضلاب) |  |  |  |  |  |
| مشخصات فنی- عملکردی |  |  |  |  |  |
| ماهیت ورودی: پساب |  |  | محدوده دمای فاضلاب: 0-40 درجه سانتیرگراد |  |  |
| ویسکوزیته فاضلاب (cps @ 21 Co): 1 |  |  | دانسیته فاضلاب (kg/m3 @ 21 Co): 998.2 |  |  |
| ظرفیت هر فیلتر (m3/h) | حداقل: 15 |  | متوسط: 21 |  | حداکثر: 22 |
| ظرفیت کل (m3/h) | حداقل: 30 |  | متوسط: 42 |  | حداکثر: 44 |
| ابعاد (mm) |  | قطر: 1500 |  | ارتفاع شل: 1500 |  |
| اتصالات (inch): 4 |  |  |  |  |  |
| ضخامت پوشش (Micron): |  | حداقل: 250 |  | حداکثر: 300 |  |
| متریال: ST37 |  |  |  |  |  |
| استاندارد سند بلاست: Sa2½ |  |  |  |  |  |
| مشخصات سیلیس::حداقل 95 درصد خلوص با دانه بندی مطابق رهنمودهای دستگاه نظارت |  |  |  |  |  |
| متعلقات: سامانه بکواش، شیرآلات، گیج فشار، شیر تخلیه هوا، کالکتور آب خوراک و درین |  |  |  |  |  |

3-3- برق و ابزار دقیق

3-3-1-  تجهیزات

کلیه تجهیزات برقی مورد نیاز مطابق نقشه های فنی و از برندهای مورد تایید کارفرما خواهد بود.

3-3-2- کابل ها

کابل های فشار ضعیف دارای هادی هایی از جنس مس با عایق پلاستیک و غلاف غیر فلزی دارای پوشش از جنس PVC و از نوع NYY Class2 می باشند.

3-3-3- مشخصات فنی تابلو

برای هر مدول تصفیه خانه:

تابلوی PLC از ورق به ضخامت 2mm و از نوع طرح ریتال می باشند.

با توجه به محل قرارگیری تابلو برق، درجه حفاظت تابلو IP65 یا مورد تایید دستگاه نظارت باشد.

تابلو ها دارای درباز شونده از جلو هستن و همچنین روشنایی داخل تابلوها باید به صورت روشن شونده است.

تابلو ها دارای فن می‌باشد.

تابلوها باید در نهایت تست و راه اندازی شود.

ترمینال ها و سر کابلها دارای تگ می‌باشد.

تابلو دارای HMI بوده و قابلیت نمایش پارامترهای حائز اهمیت را دارا باشد.

تابلو برق میبایست مجهز درایو جهت راه اندازی بلوئرها باشد.

تابلوهای لوکال مربوط به تجهیزات و روشنایی و نیز تابلوی چنج اور تغییر جریان از برق شهری به برق دیزل ژنراتور در برآوردها لحاظ گردد.

کلیه متعلقات و مشخصات تابلو مطابق با نقشه های فنی و با نظر دستگاه نظارت باشد.

3-3-4- مشخصات فنی دیزل ژنراتور

| مشخصات دیزل ژنراتور |  |
| --- | --- |
| نوع: دیزل ژنراتور | بهره برداری: متناوب |
| سازنده: مطابق جدول وندور و مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت |  |
| تعداد: 2 عدد |  |
| مشخصات فنی- عملکردی |  |
| ماهیت تولید: برق اضطراری | محدوده دمای محیط: 0-50 درجه سانتیگراد |
| توان (KVA): 150 |  |
| نوع سوخت: گازوئیل | مصرف سوخت (100%): 30-35 لیتر در ساعت |
| تعداد سیلندر: 6 |  |
| ولتاژ خروجی(v): 230/480 |  |
| متعلقات: پایه و تجهیزات لرزه‌گیر، کابینت کاهنده صدا، تابلو برق و سایر متعلقات و لوازم مورد نیاز برای هریک از دستگاه ها |  |

3-4- عملیات عمرانی

3-4-1- خط انتقال و منهول

حداقل یک منهول پلی اتیلنی پیش ساخته منطبق با شرایط اجرایی طرح جهت خط فاضلاب ورودی به همراه خط انتقال فاضلاب با قطر 200 میلیمتر (فاضلاب ورودی) با طول حدودی 100 متر با تایید دستگاه نظارت.

3-4-2- سازه ایستگاه پمپاژ بتنی

سازه ایستگاه پمپاژ به ابعاد تمام شده 3*3*7 متر به صورت بتنی با بتن با عیار 350 به ضخامت دیواره 0.4 متر. مشخصات آرماتور بندی و سازه ای مطابق نقشه های اجرایی با تایید دستگاه نظارت.

3-4-3- سازه فونداسیون بتنی

سازه فونداسیون بتنی برای هر مدول به ابعاد 30 متر طول و 15 متر عرض و حداقل 0.4 ارتفاع به همراه زیر سازی مناسب شامل تحکیم بستر و بتن مگر به ضخامت 10 سانتیمتر. بتن مورد استفاده با عیار 350 و سایر مشخصات منطبق با نقشه های اجرایی با تایید دستگاه نظارت.

3-4-4- اطاقک دیزل ژنراتور

اطاقک دیزل ژنراتور به ابعاد 3 متر عرض و 8 متر طول به ارتفاع داخلی 2.5 متر ساخته شده از مصالح بنایی یا ساندویچ پنل با کف سازی بتنی و سکوی متناسب ابعاد دیزل ژنراتور به همراه تهویه مناسب مطابق نقشه اجرایی با تایید دستگاه نظارت.

3-5- سایر اجزای مرتبط با پکیج

الف- سیستم پمپ کارواش ثابت به همراه لوله کشی به منظور شستشوی دوره ای پکیج (انشعاب خط آب از خروجی فیلتر، لوله گالوانیزه 2/1 اینچ به متراژ 250 متر به همراه 6 انشعاب در طرفین هر مدول مطابق نقشه های اجرایی به همراه کلیه شیرآلات و اتصالات مورد نیاز)

ب- حفاظ و نرده های جانبی در پلکان و آدم رو فوقانی با در نظر گیری کلیه شرایط ایمنی و مطابق با نقشه های فنی