صفحه 1 از 1

پـيـوســت شمــاره 2

| ردیف | شرح و نام کالا | مشخصات فنی کالا و استانداردها |
| --- | --- | --- |
| 1 | جدار چاه فولادی ایرانی ساده لوله های | لوله فولادی ایرانی به قطر 350 میلیمتر و ضخامت 6.5میلیمترو در شاخه های 12 متری باشد. در تولید لوله ها بایستی استانداردهای AWWA.C200-97 و ASTM A53 و ASTM A139 و ASTM A312 و DIN 2440 و DIN 2458 و DIN 17174 رعایت شود. |
| 2 | فولادی ایرانی مشبک جدار چاه لوله های | لوله فولادی ایرانی به قطر 350 میلیمتر و ضخامت 6.5میلیمترو شاخه های 12 متری باشد ، شکاف لوله های مشبک به عرض4 میلیمتر وطول 20 سانتی متر ودر دور لوله به تعداد 10 عدد باشد وبرش شکافها باید با لیزر یا پلاسما انجام گردد . در تولید لوله ها بایستی استانداردهای AWWA.C200-97 و ASTM A53 و ASTM A139 و ASTM A312 و DIN 2440 و DIN 2458 و DIN 17174 رعایت شود. |
| 3 | لوله های فولادی ایرانی آبده چاه | لوله فولادی ایرانی به قطر 150 میلیمتر و ضخامت11/7 میلیمتر ودر شاخه های 6 متری باشد. در تولید لوله ها بایستی استانداردهای AWWA.C200-97و ASTM A106و ASTM A312و ASTM A335 و DIN 17273 رعایت شود. |

مشخصات فنی و استاندارد لوله های فولادی ایرانی جدار چاه و لوله های فولادی ایرانی آبده چاه

- کارفرما مختار است در اعلام تغییر عرض و طول شکاف های لوله های مشبک و تعداد شکاف ها در دور لوله به فروشنده  اعلام نظر نماید ( بسته به شرایط) و فروشنده ملزم به رعایت نظرات کار فرما می باشد.

- در صورت ارائه استاندارد های دیگر ،  این شرکت پس از بررسی مختار است نسبت به قبول یا رد استاندارد اقدام نماید.

- در لوله های فولادی مشبک جدار چاه لازم است در هر ردیف دور لوله 10 عدد شیار به طول 20 سانتی متر و عرض شیار 4 میلی متر و ردیف بعدی در وسط شیار ردیف اول ادامه پیدا می کند و سر و ته لوله 40 سانتی متر ساده(کور) باشد و لبه لوله ها با پخی V شکل برای ریشه جوش آماده سازی شود.

- الواتور 14 اینچ همان کلمپ یا کمر بند جهت مهار نمودن لوله جدار چاه در سطح زمین می باشد.